新老区污水排放氨氮总磷在线检测系统改造招标文件

南京宝色股份公司所需新老区污水排放氨氮总磷在线检测系统改造及相关服务

招标编号：设-内-公招（2022）09号

第一章 投标人须知

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 招标人 | 招标人：南京宝色股份公司 地址：南京市江宁滨江经济技术开发区景明大街15号 联系人：于忠洋 联系电话：025-84950926 |
| 1.1.2 | 招标代理机构 | 无 |
| 1.1.3 | 项目名称 | 南京宝色股份公司所需新老区污水排放氨氮总磷在线检测系统改造及相关服务 |
| 1.1.4 | 建设地点 | 南京市江宁滨江经济技术开发区景明大街15号 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 标的物交付使用期 | 合同生效30个日历日内完成。 |
| 1.3.2 | 质量及验收标准 | 详见“招标货物清单、招标范围及技术要求” |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 详见《招标公告》 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.5 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.6 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.7 | 分包 | 不允许 |
| 1.8 | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件修改通知及答疑等 |
| 1.9 | 投标截止时间 | 2022年 12月 23 日 10 时00分 |
| 2.1 | 构成投标文件的其他材料 | 提供营业执照复印件、资信证明原件、ISO9001质量管理体系等认证证书复印件、法定代表人授权委托书原件、承诺书原件、类似业绩合同复印件、廉政承诺书等招标文件要求提供的资料。 |
| 2.2 | 投标有效期 | 90天（日历日） |
| 3.1.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式： 电汇、转账、现金 投标保证金的金额：壹仟元人民币 投标保证金的有效期：与投标有效期一致 投标保证金的提交：须在投标人提交投标文件截止日的10时00分前，通过投标人企业工商注册所在地基本账户电汇至招标人账户，或现金缴纳至招标人财务部门。 开户银行：上海浦东发展银行南京分行江宁支行 账 户 名：南京宝色股份公司 账 号：9313 0154 7000 0015 2 请务必在电汇单的附言中注明“招标编号”及汇款用途“保证金”。 与我公司有业务往来、我公司有未付款的，且未付款金额大于投标保证金的投标单位，可以免交保证金，但会在未付款项中扣除相应的金额做为投标保证金。如未中标自动解除。 |
| 3.1.2 | 近年财务状况的年份要求 | 近三年 |
| 3.1.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 近三年 |
| 3.1.4 | 近年发生诉讼及仲裁情况的年份要求 | 近三年 |
| 3.2 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.3 | 签字或盖章要求 | 满足招标文件要求 |
| 3.4 | 投标文件份数 | 纸质正本一份，纸质副本一份。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 招标人名称：南京宝色股份公司 招标编号:（设-内-公招（ 2022 ）09号） 投标文件在2022年 12 月 23 日10时00分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 南京市江宁滨江经济技术开发区景明大街15号（公司招标管理办公室） 收件人：王华珍 电话:025-85098248 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点:南京宝色股份公司行政楼512室 |
| 6.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成:5人 评标专家确定方式：由招标人在其专家库中抽取。 |
| 7.1 | 履约保证金 | 无 |
| 8 | 需要补充的其他内容 |  |
| 8.1 | 付款方式：合同签订后预付30%；具备发货及预验收条件付30%；设备到货终验收合格，出具第三方认证报告付30%，余10%质保金，质保期满一年后符合质保金支付条件时，七日内付清。 |  |
| 8.2 | 最高限价：无 |  |
| 8.3 | 投标人应给出投标价格汇总表、投标价格分项报价表，以及商务条款偏离表。 |  |
| 8.4 | 为节约投标人投标成本，招标人不要求投标人法定代表人或其委托代理人到场参加开标。投标人法定代表人或其委托代理人是否到场参加开标，与中标与否没有必然联系。无论投标人法定代表人或其委托代理人是否到场参加开标，均应留下联系方式以方便评标专家进行询标。 |  |
| 8.5 | 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起3天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 |  |
| 8.6 | 招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： (1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件； (2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同和（或）技术协议书。 |  |

第二章 评标办法

| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 |  | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  |  | 投标文件签字盖章 | 符合“投标人须知”规定 |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 |  | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  |  | 资质等级 | 符合“投标人须知”规定 |
|  |  |  | 财务状况 | 符合“投标人须知”规定 |
|  |  |  | 类似项目业绩 | 符合“投标人须知”规定 |
|  |  |  | 信誉 | 符合“投标人须知”规定 |
|  |  |  | 其他要求 | 符合“投标人须知”规定 |
| 2.1.3 | 货物合格性评审标准 |  | 主要技术参数 | 满足招标文件 |
| 2.1.4 | 响应性评审标准 |  | 投标内容 | 符合“投标人须知”规定 |
|  |  |  | 交付使用期 | 符合“投标人须知”规定 |
|  |  |  | 质量要求 | 符合“投标人须知”规定 |
|  |  |  | 投标有效期 | 符合“投标人须知”规定 |
|  |  |  | 投标保证金 | 符合“投标人须知”规定 |
|  |  |  | 技术标准和要求 | 符合“技术规格、参数及要求”相关规定 |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成 (总分100分) | 投标报价：50分 技术响应：35分 商务响应：10分 售后服务：5分 |
| 2.2.2 |  |  | 评标基准价计算方法 | 评标价的计算步骤： （1）评标价的确定：评标价=投标函文字报价 （2）有效评标价的确定：所有通过本章第2.1.1、2.1.2、2.1.3、2.1.4项评审的投标文件的评标价为有效评标价 （3）有效评标价平均值的计算：所有有效评标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值为有效评标价平均值（如果有效评标价少于5家时，则计算时不去掉最高值和最低值） （4）评标基准价的确定：有效评标价平均值下浮10% |
| 2.2.3 |  |  | 偏差率计算公式 | 偏差率=100%×︱投标人评标价－评标基准价︱/评标基准价 |
| 条款号 |  |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4(1) |  | 投标报价评分标准 （50）分 | 投标报价与基准价偏差 | 等于评标基准价（50）分 |
|  |  |  |  | 每高于评标基准价1%扣（0.5）分 |
|  |  |  |  | 每低于评标基准价1%扣（0.3）分 |
| 2.2.4(2) |  | 技术响应 （35）分 | 投标技术方案的符合性 （20）分 | 投标技术方案的符合性，即对投标技术方案和投标设备的技术参数、配置、性能是否符合或优于招标文件要求进行评价；如有细微偏差，又拒不补正的适当扣分。满分20分，基本分12分。技术方案好的，得(17,20]分；技术方案较好的，得(15,17]分；技术方案基本符合，得(12,15]分；主要技术参数符合招标文件要求，一般技术参数有多项偏差，但不构成废标的，得12分。 |
|  |  |  | 投标设备质量的可靠性（15）分 | 投标设备质量的可靠性，主要对投标设备制造商的生产装备、规模、招标方之前是否使用或试用过、是否通过ISO9001质量管理体系认证、是否符合质量监督等有关要求等几方面进行评价。满分15分，基本分9分。设备质量的可靠性，被评为好的，得(13,15]分；较好的，得(11,13]分；基本好的，得(9,11]分；有偏差但不构成废标的，得9分。 |
| 2.2.4(3) |  | 商务响应 （10）分 | 投标文件的完整性（5）分 | 投标文件的完整性，即对投标文件是否对招标的内容全部响应进行评价，如有细微偏差，又拒不补正的，则予以扣分。满分5分，基本分3分。最好的得(4,5]分，较好的得(3,4]分，一般的得3分。 |
|  |  |  | 投标人履行合同的能力（5）分 | 投标人履行合同的能力，主要对投标人的注册资本金、资信、经营状况、业绩、付款方式等进行评价。满分5分，基本分3分。最好的得(4,5]分，较好的得(3,4]分，一般的得3分。 |
| 2.2.4(4) |  | 售后服务 （5）分 | 投标售后服务的适应性（5）分 | 投标售后服务的适应性，主要对投标人是否有售后服务体系、在招标人所在地或其周边地区是否有售后服务机构、人员、备品配件库、售后服务承诺、对招标人要求的售后服务应答及处理时间等方面，是否适应招标人的要求进行评价。满分5分，基本分3分。售后服务体系、人员、备品配件库和售后服务承诺，优于招标文件要求的，得(4,5]分；基本符合招标文件要求的，得(3,4]分；与招标文件要求有偏差，但不构成废标的，得3分。 |

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

廉 洁 承 诺 书

致：招标人（南京宝色股份公司）：

在参与贵公司                 项目的投标过程中，我方将按照招标文件（投标邀请书）要求参与投标工作，并作以下廉洁承诺：

（一）不以任何理由、任何形式向贵方人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品；

（二）不以任何名义为贵方人员支付、报销应由其个人支付的费用；

（三）不以任何理由安排贵方人员参加宴请、健身、娱乐和旅游等活动；

（四）不为贵方有关部门、单位或人员，购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等；

（五）不发生未列举的其他相关违法违规违纪行动。

我方人员如发生违反以上承诺的行为，在开标前被发现、并经查证属实的，贵方有权取消我方投标资格，并扣除我方投标保证金。在中标后、签订合同前被发现、并经查证属实的，贵方有权扣除我方投标保证金，终止合同签订。给贵方单位造成经济损失的，我方予以赔偿。在签订合同后被发现、并经查证属实的，贵方有权按照双方签订的《廉洁合作协议书》的相关条款追究我方责任。

上述投标人签署的《廉洁承诺书》，只需一份，由投标人随投标文件一道递交，并纳入项目招标工作档案进行管理。未按规定签署、递交本《廉洁承诺书》的，投标文件无效。

投标授权人签字：

投标人公章：

年    月    日

第三章 招标文件编辑要求

一、投标文件正本格式及顺序：

1.数量1份，在封面中的“投标文件”下方注明正本。

标书封面格式见：附件一。

2.标书所列内容及装订顺序如下：

投标函（具体格式见附件二）

法定代表人授权委托书（原件）

报价单：(如有分项报价可附表)

交货期：（名称   数量   到货时间   交甲方验收时间）

质保期限、服务承诺

3.资格证明文件：

a．提供营业执照（复印件）

b．银行资信证明原件

c. 信誉承诺书（原件）

d. 生产厂家业绩表及类似业绩合同(复印件)

二、投标须知

凡是受到邀请并拿到招标文件的各投标公司，若不参与投标者均应在开标日的前一天通知我方。否则，将被列入不诚信档案之中；

凡是参与投标的公司必须在规定时间内送标到指定邮箱或地点，否则拒收。后果由投标人负责。

除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由投标人法人代表或其授权代表签字和盖章。

凡中标公司必须在中标通知书所规定的时间内前来签订合同。

设备必须在合同规定的期限内交付使用，如无特殊原因或不可抗拒的情况，每天加罚合同价0.1%的违约金（逾期7天内适当免罚），最高不超过20%，情节严重者追究其法律责任。

三、我方郑重承诺

对投标方提供的任何文字资料给予保密。

四、投标偏离说明

投标人对技术要求、交货期、付款条件等如发生与标书要求的偏离必须单项注明，如未注明表示默认。

同时注明，偏离可能会落标，所以请投标方认真对待偏离条件。

附件一

南京宝色股份公司

新老区污水排放氨氮总磷在线检测系统改造

投标书

正 本

标书编号：

项目名称：

投标时间：

投 标 人：           投标人联系电话：

×××××公司（公章）

附件二

投  标  函

致：南京宝色股份公司

根据贵方项目采购的               招标文件，正式授权下述签字人             (姓名和职务)              代表投标人             （投标单位的名称），提交下述文件正本一式壹份。

- 投标报价表、交货期、服务承诺

- 资格证明文件

据此函，签字人兹宣布同意如下：

(1)按招标文件规定提供需求表中标的投标总价为（大写）      元人民币。

(2)我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

(3)我们完全接受贵方一贯的合同条款及在投标须知中所列的内容，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

(4)同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。

(5)一旦我方中标,我方将严格履行合同的责任和义务,并保证按合同规定的时间交货，交付买方验收、使用。

(7)与本投标有关的正式通讯地址为

地   址：

邮   编：

电   话：

传   真：

投标单位授权代表姓名（签字）：

投标单位名称：

公    章：

日    期：       年    月    日

第四章招标货物清单、招标范围及技术要求

一、招标范围：

本项目为交钥匙工程，投标人须完成所有招标内容招标人操作维护人员培训，直至双方共同验收、试用合格，交付招标人正常使用。

数 量：合计2套，新区、老区各1套

周 期：10天

地 点：南京宝色股份公司新区、老区厂区内

二、技术要求：

1 系统集成概括

1.1 废水出水口水质在线监测要求。化学需氧量(COD)在线分析仪、氨氮（NH3-N)在线分析仪、总磷在线分析仪、数据采集传输仪、采样器、在线 PH计、流量计以及监测站房、采水泵、采排水管、连接电缆、支架、防护套管等辅助单元、排放口建设组成。

1.2 目前我公司已安装设备COD自动在线分析仪，前期执行HJ377-2007标准，现要求在原有COD自动在线分析仪的基础上升级，升级改造后增加每日标样核查及动态管控等要求，满足新标准 HJ353-2019。

1.3 在东、西区各增加1台DL2003型氨氮自动在线分析仪、DL2004型总磷自动在线分析仪、数采仪、采样器以及排放口建设，满足新标准 HJ353-2019的需求。

1.4 通过该系统的建设完成，能够实现对在线监测因子的 24小时全自动连续在线监测，及时准确的了解公司的排污和治理基本情况。

2 设备技术参数

2.1 DL2001B型 CODCr自动在线分析仪：

| 项目 | 技术指标 | 项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量范围 | 0～200/800/1000/1500 mg/L(可根据需要调整) | 模拟输出 | 4-20mA |
| 示值误差 | ±5% | 数字通讯 | RS232/RS485 |
| 重现性 | ±3% | 工作温度 | 5℃ -40℃ |
| 零点/量程漂移 | ±5% | 外形尺寸 | （长×高×宽：550×1426×347）mm |
| 检出限 | 4mg/L | 重量 | 50 kg |
| 最短测量周期 | 25min | 电源 | 50Hz 220V |
| 其他功能 | 1、异常报警，断电不丢失数据； 2、未采到水样和试剂时自动报警； 3、触摸屏显示及指令输入； 4、异常复位，断电后来电仪器自动排出残留液，自动恢复工作状态； 5、升级动态反控功能，满足新国标 HJ353-2019第5.5条款动态反控要求； 6、升级标液核查功能，满足新国标HJ353-2019第5.4条款标液核查功能要求。 |  |  |

2.2 DL2003型氨氮自动在线分析仪：

| 项目 | 技术指标 | 项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量范围 | 0~2/10/20/300mg/L (可根据需要调整) | 模拟输出 | 4-20mA |
| 准确度 | ±8% | 数字通讯 | RS232/RS485 |
| 精密度 | ±8% | 工作温度 | 5℃ -40℃ |
| 零点/量程漂移 | ±8% | 外形尺寸 | （长×高×宽=550×1426×347）mm |
| 检出限 | 0.005 mg/L | 重量 | 50 kg |
| 最短测量周期 | 16min | 电源 | 50Hz 220V |
| 其他功能 | 1、异常报警，断电不丢失数据； 2、未采到水样和试剂时自动报警； 3、触摸屏显示及指令输入； 4、异常复位，断电后来电仪器自动排出残留液，自动恢复工作状态.； 5、新增动态反控功能，满足新国标 HJ353-2019第5.5条款动态反控要求； 6、新增标液核查功能，满足新国标HJ353-2019第5.4条款标液核查功能要求。 |  |  |

2.3 DL2004型总磷自动在线分析仪：

| 项目 | 技术指标 | 项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量范围 | 0～2/10/50 mg/L (可根据需要调整) | 模拟输出 | 4-20mA |
| 准确度 | ±10% | 数字通讯 | RS232/RS485 |
| 精密度 | ±8% | 工作温度 | 5℃ - 40℃ |
| 零点/量程漂移 | ±5% | 外形尺寸 | （长×高×宽=550×1426×347）mm |
| 检出限 | 0.05 mg/L | 重量 | ≤60 kg |
| 最短测量周期 | 25min | 电源 | 50 Hz 220V |
| 其他功能 | 1、异常报警，断电不丢失数据； 2、未采到水样和试剂时自动报警； 3、触摸屏显示及指令输入； 4、异常复位，断电后来电仪器自动排出残留液，自动恢复工作状态； 5、满足新国标 HJ353-2019第5.5条款动态反控要求； 6、新增标液核查功能，满足新国标HJ353-2019第5.4条款标液核查功能要求。 |  |  |

2.4 智能水样采样器：

| 主要参数 | 参数范围 | 主要参数 | 参数范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样量 | 1～2000mL | 采样桶体积 | A 桶：5L |
| 采样精度 | 优于±5％ |  | B 桶：5L |
| 采样瓶采样量 | 1～1000mL（可定制） | 装瓶方式 | 单采、混采 |
| 等比例采样误差 | 优于±5％ | 机箱内温度控制误差 | ±2℃ |
| 时钟控制误差 | Δ1≤0.1及Δ12≤30s | 水平采样距离 | ≥50m |
| 垂直扬程 | ≥9m | 采样时间间隔 | 1～99h59min |
| 分瓶存储 | 1L*24 | 流量测量范围 | 0～9999t/h |
| 流量输入信号 | 4～20mA | 工作电压 | (220±15%)V.AC |
| 绝缘阻抗 | ＞50MΩ | MTBF | ＞3000h |
| 重量 | ≈120kg | 外形尺寸 | 710*620*1520 mm |
| 技术标准 | 符合HJ353-2019水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）安装技术规范对于采样功能要求 |  |  |
| 采样方式 | 即时采样、混合采样、超标留样、定时采样、等比例采样、平行监测留样 |  |  |
| 加固定剂类型 | 稀硫酸、稀硝酸等 | 固定剂耗量 | 稀硫酸：0～20mL； |
|  |  |  | 稀硝酸：0～20mL |

2.5 智能水样采样器执行标准

HJ 372《水质自动采样器技术要求及检测方法》

HJ353-2019《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）安装技术规范》

HJ354-2019《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）验收技术规范》

2.6智能水样采样器性能特点

2.6.1具有人机交互界面；

2.6.2具有时间设定、校正和显示功能；

2.6.3具有故障报警、显示和诊断功能，并具有自动保护功能，与远程操作客户端或远程监控平台间应保持通讯正常；

2.6.4具有接收远程操作客户端或远程监控平台的外部命令、启动质控操作的功能；

2.6.5可按时间、流量、外接信号设置触发采样的功能，具备泵管更换指示报警功能；

2.6.6具有样品低温保存功能；

2.6.7具有采集混合水样、混匀及暂存混合水样、超标留样及报警、冷藏样品、自动清洗及排空混匀桶、保护样品的功能；

2.6.8任何一个测量参数超标均启动超标留样，可实现平行监测功能，将记录瓶号、时间、超标和平行监测等信息；

2.6.9双桶交替工作过程搅拌混合均一，安装导轨便于清洗；

2.6.10支持外置泵控制，采用外置泵可延长采样距离。

2.7 数采仪技术参数：

| 单元名称 | 描述 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| CPU | 芯片主频 | 最高运行频率800Mhz |
|  | 存储器 | 512M |
|  | 操作系统 | 内置Linux操作系统 |
| 仪表接口 | 模拟量输入AI | 8 路精度16位A/D，0～20mA /4～20mA或0～5V （支持扩展） |
|  | 开关量输入DI | 5路，光电隔离，直流12-48V（支持扩展） |
|  | 开关量输出DO | 2路，250V/3A 交流直流可选（支持扩展） |
|  | 串口数量 | 5路RS232，4路RS485 |
|  | USB接口 | 1个USB HOST，数据导出 |
|  | TF卡接口 | 支持8G/16G/32G TF卡，扩展备用 |
| 显示单元 | 液晶屏 | 7寸真彩TFT液晶屏 |
| 通讯方式 | 有线 | 2个（10M/100M），双通道冗余备份，支持五中心传输 |
|  | 无线 | 网络制式是4G全网通，支持五中心传输 |
|  | 环保专网 | 支持 |
| 系统参数 | 采集精度 | ≤0.1% |
|  | 系统时钟误差 | 正负0.05% |
|  | 绝缘阻抗 | 20兆欧以上 |
|  | 电磁兼容 | 满足IEC三级标准 |
|  | MTBF | 1440小时以上 |
|  | 电源 | 220VAC ± 15％ 50HZ ± 5％ |
|  | 后备电池 | 6小时断电续航，12V >=2A（可选） |
|  | 功耗 | <10W |
|  | 存储容量 | 至少存储14400条记录，支持断电后所存数据不丢失。 |
| 安装结构 | 壁挂式 | —— |
|  | 三防设计 | 防水、防尘、防破坏 |
| 通讯协议 | HJ212-2017 | 污染物在线自动监控(监测)系统数据传输标准 |
| 技术标准 | HJ477-2009 | 污染源在线自动监控（监测）数据采集仪技术要求 |
| 安装环境 | 相对湿度 | 20％～90％ |
|  | 环境温度 | －10℃～＋60℃ |
|  | 天线 | 外置，全天候，自带吸盘 |
| 资质认证 | 环保认证 | CCAEPI-EP-2019-020 |
|  | 电磁兼容性检测 | 具备第三方检测机构出具的电磁兼容性检测报告 |

3 供货范围

| 序号 | 工 作 内 容 | 卖方 | 买方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场环境勘察 | √ |  |
| 2 | 小屋的电缆穿管和铺设等 | √ |  |
| 3 | 电源电缆引至分析小屋 | √ |  |
| 4 | 提供系统输出信号电缆 | √ |  |
| 5 | 铺设系统输出信号电缆 | √ |  |
| 6 | 系统开孔位置确定 | √ |  |
| 7 | 系统开孔 | √ |  |
| 8 | 安装设备所涉及到的吊装设备提供 | √ |  |
| 9 | 设备就位和固定 | √ |  |
| 10 | 其他管路敷设 | √ |  |
| 11 | 系统内接线 | √ |  |
| 12 | 按合同的规定交货 | √ |  |
| 13 | 设备运输 | √ |  |
| 14 | 卸货 | √ |  |
| 15 | 开箱验收 | √ | √ |
| 16 | 系统的调试、试运行 | √ | 配合 |
| 17 | 交档有关的技术、图纸、第三方有资质单位提供氨氮、总磷在线监测检测报告及中国环境保护产品认证证书等资料。 | √ |  |
| 18 | 环保验收 | √ | 配合 |
| 19 | 与环保部门通讯协议提供 | √ |  |
| 20 | 与环保部门通讯设备提供 | √ |  |
| 21 | 提供1年免费运行维护 | √ |  |
| 22 | 本项目为交钥匙工程，供应商须对供货内容的完整性负责，本范围中未明确表示出来，但为正常在线监测所必须的项目，供应商应免费予以补加。 | √ |  |

4 卖方施工范围

4.1 所有采样孔和监测仪器的通道施工。

4.2 卸货、搬运、固定仪器所需劳动力和工具。

4.3 从采样点到分析仪器室之间连接管线敷设通道。

4.4 负责现场设备的安装、系统调试。

4.5 实现所有测量和状态信号的上传。

4.6 根据工程设计和施工的要求，提供安装设备的全部技术资料，包括数量、尺寸和采样孔的位置及设备定位的安装图、接线端子图等。

4.7 负责在线监测系统验收及环保对比监测验收和环保验收现场技术支持，负责当地环保部门验收、备案等工作。

4.8 提供第三方有资质单位提供氨氮、总磷在线监测检测报告及中国环境保护产品认证证书。

4.9 卖方设计前应充分考虑氨氮、总磷在线监测系统相关技术参数和功能，提前到买房改造场地进行实地勘测后再进行设计，卖方完成最终设计，需经买方图纸会签确认后实施。

4.10 卖方提供1年在线监测系统免费运行维护

4.11 本项目为交钥匙工程，供应商须对设备的完整性负责，本施工范围中未明确表示出来，但为正常废气治理所必须的设备，供应商应免费予以补加。

5系统配置清单

| 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| CODcr自动在线分析仪 | DL2001B | 2 | 升级标液核查及反控功能 |
| 氨氮自动在线分析仪 | DL2003 | 2 |  |
| 总磷自动在线分析仪 | DL2004 | 2 |  |
| 智能水质采样器 | FC-9624YL-D | 2 |  |
| 数采仪 | W5100HBⅢ-D | 2 |  |

6 供货及安装周期

本项目供货安装施工验收工期共计10个日历日。

7 产品培训

乙方充分征求甲方意见后编制一套完整的培训计划和培训课程大纲，提供培训所需的教材并指派工程师讲解说明，并负责对甲方操作及维护管理人员进行包括烟气连续在线监控系统的使用、系统和设备的操作和维修的全面培训。通过讲授系统的性能、结构原理、维护管理技术及上机实际操作等培训，使甲方人员能独立进行管理、运行、故障处理及日常测试维护，确保系统能正常安全运行。

乙方提供的培训指导人员污染源在线监控领域都具有丰富的应用和维护经验。所有本项目有关的员工和将来的操作员都将根据项目的要求进行充分的培训，满足系统的设计和维护的需要。

7.1现场培训

培训目的：培养仪表间的日常操作人员，掌握设备的日常操作与维护。

培训对象：买方现场操作人员。

时间安排：系统调试完成后培训。

培训教材：相关设备使用说明书。

培训方式：专业技术人员授课、现场实际操作演示与指导。

培训地点：设备安装现场。

培训内容：

- 系统基本原理和操作规范；

- 系统的工作流程及注意事项；

- 常规维护的基本知识；

- 一般性故障处理；

- 软件操作培训；

培训讲师：现场培训由乙方现场工程师负责实施。

8 设备技术指标未注明之处满足以下（包括但不限于）国家标准和规范要求。

HJ 353-2019  《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）安装技术规范》

HJ 354-2019  《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）验收技术规范》

HJ 355-2019  《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）运行技术规范》

HJ 212-2017  《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》

三、付款方式：

合同签订预付30%，合同设备预验收合格后付合同价的30%，终验收合格具备使用条件且出具第三方认证合格报告付30%；

收预验收款后5个工作日开据全额增值税13%发票，余10%质保金，验收合格且开据发票满一年后付清。中标人须接受承兑汇票支付货款。

四、质量及售后技术服务承诺

- 严格按照国家相关标准制作，出厂验收合格后，出具设备合格证书，出具第三方排放验证合格证书；

- 包装方式及运输方式可靠准时完好地运抵现场。

- 设备是全新的、未使用过的，采用最新设计和合适材料制造的设备，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能。

- 产品质量保证期自设备验收，且收到全额增值税发票之日起12个月（易损件除外）。

- 在质量保证期内，发现货物质量或规格与合同规定不符合，或证明货物有缺陷，甲方有权向乙方提出备案，并根据质量技术监督局等部门发出的检验书，向乙方提出索赔。

- 严格按照合同规定的交货时间，将货物运送到指定地点，否则按照合同相应条款进行赔偿。同时，运输过程中对设备造成的损坏费用一律由乙方来承担。

- 负责提供设备的操作，使用及维修说明书。

- 接到报修电话或传真后，就现场情况充分沟通，在2小时内提供临时方案，必要时12小时内赶到用户现场进行维修服务， 24小时内排除故障。